## vatrodojava
6. TROŠKOVNIK VATRODOJAVE
Projekt broj: GPE 25-07/16 "IPC inženjering" d.o.o. Ivanec
Projektant: Vladimir Vlah die
1. Svaka stavka troškovnika podrazumjeva dobavu, ugradnju, spajanje i ispitivanje do potpune gotovosti uključivo sav spojni i montažni materijal koji nije iskazan kao zasebna stavka stroškovnika.
2. U cijenu uključiti i troškove dobave skele ili samohodne bine prema potrebi.
3. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada .
Rb | Opis | JM | Kol | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn) | NAPOMENA
A. | SUSTAV AUTOMATSKE VATRODOJAVE:
1. | Dobava, montaža i spajanje automatska vatrodojavna centrala Inim SmartLoop 1010G ili jednakovrijedno
- modularna analogno adresabilna centrala s jednom adresabilnom petljom
- integrirani display i tipkovnica
- integriran dojavnik daljinske dojave
- omogućava priključivanje do 240 elemenata u jednu petlju
- 2 primarna izlaza za signaliziranje i alarmiranje
- mrežni priključak SmartLAN
- USB sučelje
- napajanje/potrošnja: 230V +/-10% ; 200mA
- ulazna snaga: 160W
- izlazni napon: 27,6V
- preklapanje mreža/punjač baterija: 4A
- baterije koje se mogu ugraditi u kućište: 2x 12V/14Ah
- memorija: do 2000 događanja
- stupanj zaštite: IP 30
- radna temperature: -5°C do +50°C
- dimenzije: 480x470x135 mm (V xŠ x D)
- težina: 8 kg bez baterija
|  | kompl. | 1 |  | 0
2. | Akumulator 12V/14Ah | kom. | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje kombinirani optičko-termički analogno adresabilni javljač tip Inim ED300 podešen kao optički ili jednakovrijedno | kom. | 36 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje podnožje za kombinirani optičko-termički analogno adresabilni javljač tip Inim EB0010 ili jednakovrijedno | kom. | 36 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje ručni analogno adresabilni javljač požara Inim EC0010 ili jednakovrijedno | kom. | 4 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje ulazno - izlazni relejni modul Inim EM312SR | kom. | 5 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje paralelni indikator Inim FI100 | kom. | 4 |  | 0
8. | Dobava, montaža i spajanje sirena unutrašnja Inim ES0010RE | kom. | 3 |  | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje vanjska sirena Bentel ECO 24/R ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kabel JBY(St)Y 2x2x0,8 mm2 | met. | 300 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja savitljiva instalaciona teško goriva i samogasiva cijev fi 16 mm | met. | 150 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja kruta instalaciona teško goriva i samogasiva cijev fi 20 mm | met. | 160 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja obujmice za krutu cijev fi 20 mm | kom. | 340 |  | 0
14. | Programiranje centrale, ispitivanje i puštanje u rad | kompl | 1 |  | 0
15. | Otvaranje knjige održavanja i inicijalni upis | kompl | 1 |  | 0
16. | Postavljanje oznaka na svaki element sustava | kompl | 1 |  | 0
17. | Ispitivanje sustava, izrada pisanog izvještaja i mišljenja izvedeno od strane ovlaštene tvrtke | kompl | 1 |  | 0
18. | Obuka korisnika | kompl | 1 |  | 0
19. | Zatvaranje prodora u zidovima i stropovima | kompl | 1 |  | 0
20. | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja tipskog PP ormara za smještaj vatrodojavne centrale klase E90 dimenzija 60x60cm tip kao Metalind | kom. | 1 |  | 0
22. | Brtvljenje prodora na granici požarnih odjeljaka masom kao što je Promastop | kom. | 2 |  | 0
23. | Označavanje mjesta PP brtvljenja propisanom naljepnicom s obje strane prodora | kom. | 2 |  | 0
24. | Izrada preglednog izvještaja brtvljenih pozicija sa priloženim ovlaštenjem tvrtke i certifikatima za ugrađeni mateirjal | kom. | 1 |  | 0
| UKUPNO SUSTAV AUTOM. VATRODOJAVE: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Proizvodi koji su navedeni u Troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u Troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u Troškovniku opisani uz navođenje trgovačke marke/ oznake popraćeni su formulacijom ''ili jednakovrijedan''. Gospodarskim subjektima je pored opisa proizvoda ostavljena mogućnost kod davanja ponude za upis jednakovrijednog proizvoda i proizvođača. Dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditelj dostaviti uz ponudu. Taj dokaz su tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača i sl. Dokazi jednakovrijednosti nude se u svrhu ocjene da li priloženi proizvodi imaju tražene karakteristike proizvoda.
PREDVIĐENO MJESTO ZA MOGUĆNOST UPISA ZA JEDNAKOVRIJEDAN PROIZVOD UMJESTO PREDVIĐENOG : desni krajnji stupac: NAPOMENA