## Naslovnica
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
Građevina: | OŠ Vladimir Nazor Budinščina
Projekt: | MAPA II: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Projektant elektrotehničkih instalacija:
Darko Petrović, ing. el.

## Elektroinstalacije
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal, potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Za svu elektro opremu obavezno prije narudžbe dobiti odobrenje od projektanta.
1. PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojećih uređaja i opreme u razdjelnim ormarima, odvoz i zbrinjavanje demontiranih uređaja i opreme na ovlaštenom deponiju | kompl | 1 |  | 0
| 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. GLAVNI NAPOJNI KABELI
1. | Dobava, polaganje i spajanje glavnih napojnih kabela postavljenihpodžbukno u cijev
| od EMO do R1 kabel NYY 5x50mm2 | m | 10 |  | 0
| od R1 do R2 kabel NYY 5x25mm2 | m | 30 |  | 0
| od R1 do R3 kabel NYY 5x10mm2 | m | 80 |  | 0
| kompl.st.1. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i ukopavanje cijevi fi 40 (u stavku uključiti gipsanje, žbukanje i sanaciju zidova): | m | 110 |  | 0
| kompl.st.2. | kom | 1 | 0 | 0
| 2. GLAVNI NAPOJNI KABELI UKUPNO |  |  |  | 0
3. UGRADNJA U RAZDJELNIKE I RAZDJELNIK R2
1. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku prizemlja R1. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
automatski prekidač AS 160
| s daljinskim okidačem | kompl | 1 |  | 0
| NV rastavna sklopka vel.000 160A, 3P | kompl | 4 |  | 0
| NV osigurač vel.000, 100A | kom | 6 |  | 0
| NV osigurač vel.000, 40A | kom | 6 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| katodni odvodnik 0,5kV; 20kA | kom | 5 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 3 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.1. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku R1 prizemlja i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.2. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje podžbuknog razdjelnika, “R2” dimenzija 800x1000x250mm. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 100/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x63A | kompl | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x16A | kompl | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x10A | kompl | 6 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 12 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 17 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.3. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja R2 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.4. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku prizemlja R3. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x32A | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 8 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 6 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.5. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku prizemlja i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja R3 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.6. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku prizemlja R4. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kom | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x32A | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 8 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 6 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.7. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku prizemlja i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja R4 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.8. | kom | 1 | 0 | 0
9. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku kata R5. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| automatski osigurač C 3x16A | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 8 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 6 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.9. | kompl | 1 | 0 | 0
10. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku kata i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja R5 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.10. | kom | 1 | 0 | 0
11. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku kata R6. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 7 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 3 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.11. | kom | 1 | 0 | 0
12. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku kata i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja R6 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.12. | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku podruma RP1. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 5 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 4 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.13. | kom | 1 | 0 | 0
14. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku podruma i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja RP1 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.14. | kom | 1 | 0 | 0
15. | Dobava, montaža i spajanje u razdjelniku podruma RP2. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu:
| strujna zaštitna sklopka 40/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| strujna zaštitna sklopka 25/0,03 A, 4 p | kompl | 1 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 10A | kom | 5 |  | 0
| jednopolni minijaturni automatski prekidač, 1P, C karakteristike, 16A | kom | 4 |  | 0
| sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, bakrene sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.15. | kom | 1 | 0 | 0
16. | Snimanje strujnih krugova u postojećem razdjelniku podruma i izrada jednopolne sheme izvedenog stanja RP2 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.16. | kom | 1 | 0 | 0
17. | Završni radovi
| ispitivanja i mjerenja | kom | 1 |  | 0
| izdavanje odgovarajućih atesta | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.17. | kom | 8 | 0 | 0
| 3. UGRADNJA U RAZDJELNIKE I RAZDJELNIK R2 UKUPNO |  |  |  | 0
4. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | Dobava i ukopavanje cijevi (u stavku uključiti gipsanje, žbukanje i sanaciju zidova):
| instalacijski cijev 20mm | m | 2800 |  | 0
| instalacijski cijev 25mm | m | 1400 |  | 0
| pomočni materijal | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.1. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava polaganje i spajanje vodova i kabela
| kabel NYY 3x1,5mm2 | m | 2800 |  | 0
| kabel NYY 3x2,5mm2 | m | 1400 |  | 0
| kabel NYY 5x2,5mm2 | m | 150 |  | 0
| kompl.st.2. | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i montaža razvodnih kutija
| instalacijska kutija fi 60mm | kom | 170 |  | 0
| instalacijska kutija fi 78mm | kom | 40 |  | 0
| instalacijska kutija 95x95mm | kom | 20 |  | 0
| kompl.st.3. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje prekidača
| prekidač P/Ž obični, 230V, 10A | kom | 102 |  | 0
| prekidač P/Ž izmjenični, 230V, 10A | kom | 4 |  | 0
| kompl.st.4. | kom | 1 | 0 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje utičnica s PE kontaktom:
| utičnica jednofazna 16A P/Ž, 230V, 16A | kom | 68 |  | 0
| utičnica jednofazna s poklopcem 16A P/Ž, 230V, 16A | kom | 4 |  | 0
| kompl.st.5. | kom | 1 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za daljinski isklop JPr
| tipkalo JPr, IP 65 | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.6. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje izjednačenja potencijala metalnih masa:
| instalacijski PVC kanal 15x15mm | m | 50 |  | 0
| vodič P/F-Y 10mm2 | m | 100 |  | 0
| instalacijski pribor | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.7. | kom | 1 | 0 | 0
8. | Izrada izvoda i spajanje raznih trošila:
| električni bojler | kom | 2 |  | 0
| zvono | kom | 1 |  | 0
| razna trošila | kom | 5 |  | 0
| kompl.st.8. | kom | 1 | 0 | 0
9. | Ostali nepredviđeni radovi i materijal
| kompl.st.9. | kom | 1 |  | 0
10. | Završni radovi
| ispitivanja i mjerenja | kom | 1 |  | 0
| izdavanje odgovarajućih atesta | kom | 1 |  | 0
| kompl.st.10. | kom | 1 | 0 | 0
| 4. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Pripremni radovi |  | kn |  | 0
2. | Glavni napojni kabeli |  | kn |  | 0
3. | Ugradnja u razdjelnike i razdjelnik R2 |  | kn |  | 0
4. | Elektrotehničke instalacije |  | kn |  | 0
| UKUPNO: |  | kn |  | 0

## PVC STOLARIJA
OPĆI UVJETI
Izvođač se obvezuje izgraditi PVC stavke do potpune gotovosti, već u provjerenim i certificiranim sustavima te se od njega očekuje visoka kvaliteta izvedbe. Prije početka radova izvođitelj je dužan izvršiti pripremne radnje propisane zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonom zaštite na radu (NN71/14, 118/14, 154/14 94/18 i 96/18). U jedinične cijene stavki obvezno uključiti sve izrade, nabave, transporte i ugradnje materijala, ostakljenje izo staklom, vanjske prozorske klupčice, unutarnje PVC klupčice, brtve, spojna sredstva, sav potreban tipski i specijalni okov, brave, sav potreban rad, pomoćne i predhodnje radnje kao što su izmjera zidarskih otvora na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava projektant prije izrade te atestnu dokumentaciju, pomoćnu skelu sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova –ako opisom stavke nije drugačije određeno. Svi spojevi s drugim materijalima, završeci fasada, prozora izvedeni basprijekorno, vodotijesno, a toplinski i zvučno prema pravilima struke. Svi okovi za prozore, vrata i ostalo moraju biti prvoklasni i izvedeni iz nehrđajućeg materijala, a vrsta okova opisane su u općim uvjetima i moraju biti odobreni od strane projektanta. prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i nadzoru predočit detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i uzorke materijala za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja detalja od strane nadzora može se otpočeti rad u odobrenoj kvaliteti. dostaviti dokumentaciju o sukladnosti prozora i vrata te izvještaje o ispitivanju sljedećih svojstava: vodotjesnost, zrakotjesnost, toplinsku vodljivost, zvučnu izolaciju, vodoupojnost, postojanost boja. Upotrebljeni materijali i gotovi proizvodi moraju zadovoljavati važeće tehničke propise za prozore i vrata (NN69/2006), tehničke propise o građevinskim proizvodima i hrvatske standarde za:
Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (HRN EN 14351-1:2010) Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (HRN EN 1192:1999) Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja HRN (EN 1529:1999) Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (HRN EN 1530:1999) Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (HRN EN 1026:2001;HRN EN 12207:2001) Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (HRN EN 1027:2001;HRN EN 12208:2001) Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (HRN EN 12210:2001) Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (HRN EN 12210:20'01/AC:2005) Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (HRN EN 12217:2003) Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (HRN EN 12219:1999) Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (HRN EN 12608:2003) Zasloni, unutrašnja i vanjska sjenila-nazivlje, glosarij i definicije (HRN EN 12216:2003) Vanjsak sjenila i zasloni-izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (HRN „N 13561:2008; HRN EN 13659:2008) Za sve navedene norme vrijede jednakovrijedne norme.
Sjenila i zasloni-otpornost na ponavljanje operacije(mehanička trajnost) (HRN EN 14201:2008) Staklo u graditeljstvu-definicije, opća svojstva (HRN EN 572-1:2005) Staklo u graditeljstvu-izolacijsko staklo (HRN EN 1279-1:2005do 1279-6:2005) višeslojno i višeslojno sigurnosno stako (HRN EN ISO 12543-1:2005; 12543-2:2005; 12543-2/A1:2005; 12543-3:2005; 12543-5:2005; 12543-6:2005; 14449:2005 I IZMJENA 2008) Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (HRN EN 13115:2001) Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (HRN EN 179:1997+A1:2001) Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (HRN EN 179:1997+A1:2001) Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (HRN EN 179:1997/A1:2001/AC:2002) Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (HRN EN 1125:1997+A1:2001) Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (HRN EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002) Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. dio: Pojednostav¬njena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000) Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)
Karakteristike PVC profila i sistema Upotrijebiti PVC sistem profila s preklopnom brtvom, minimalno peterokomornim sistemom profila, ugradbene debljine doprozornika do 80,0 mm. Profil sadrži integrirano čelično pojačanje. PVC stijenka je debljine 2,8m do 3,2mm. Brtvljenje izvedeno pomoću EPDM brtvi na spoju krilo-dovratnik (vanjska i unutarnja brtva) te dviju brtvi obostrano oko stakla. U vertikalnom presjeku težina stakla se prenosi na profil preko PVC držača koji ujedno ima funkciju izolatora. Konstrukcija profila i brtve moraju osigurati nepropusnost za kišu i vjetar, a otvori za odvod kondenzata da nema vlage u komorama s čeličnim ojačanjima. Profili su u standardnoj bijeloj boji, prema opisu pojedine stavke, a proizvođač-isporučitelj stavaka mora priložiti dokaz o otpornosti boje na UV zračenje i ostale atmosferilije.
Predviđa se ugradnja u zidarski otvor bez slijepog štoka, uporabom RAL sustava (pjena ili trake). U cijenu stavaka su prozorske klupčice. Vanjska klupčica od pocinčanog plastificiranog lima, min. debljine 2mm, dubine prema stanju na građevini, a unutarnja PVC klupčica širine prema stanju na građevini. Ostakljenje: Sva ostakljenja izvedena su IZO troslojnim staklom sljedećim karakteristika:- vanjsko: 2 low e 4+12+4+12+4 punjeno Argonom. Za sve tipove stakla vrijedi: Ug<1,1 W/m²K. Vrsta PVC prozora i stijena – okvir: PVC stijene s otklopno zaokretnim otvaranje krila (jednokrilo, dvokrilno, trokrilno) : upotrijebiti kvalitetni nehrđajući OZ okov, svi vidljivi dijelovi (ručke i spojnice) završno obrađeni bijeli. Izvoditelj mora izvršiti izmjeru svih zidarski otvora na licu mjesta te izraditi radioničku dokumentaciju (nacrte) sa svim detaljima koju ovjerava nadzor prije izrade. uzorak PVC profila dovratnika i krila donijeti nadzoru na ovjeru. Na sve što nije navedeno i opisano u troškovnicima stavaka (tehnologije izvođenja), smatra se da se primjenjuju norme, tehnički propisi i pravinici za pojedine vrste radova. Za sve tipove okvira vrijedi: Uf<1,4 W/m²K. U cijenu stavke uključiti demontažu i zbrinjavanje postojećih klupčica.
Sukladno HRN EN 14351-1, HRN EN 10077-1:2002, HRN EN 122207, HRN EN 12208, HRN EN 12210:
-Propuštanje zraka, klasa 3
-Otpornost na vjetar, klasa 1
-Vodotijesnost, klasa 9A
-Zvučna izolacija, klasa 32
-Toplinska izolacija, Uw<1,44 W/m2K
Svi svijetli otvori stavke moraju biti točno izvedeni. Sve mjere kontrolirati u naravi. U cijeni svake stavke je uključena demontaža i odvoz na depononij postojeće stolarije.
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno
PVC STOLARIJA
1. | Nabava, doprema i ugradnja osmerodjelnog PVC prozora sa četiri zaokretno-otklopna krila i četiri fiksera. Veličina 360/200cm . Izraditi iz PCV profila sa prekinutim toplinskim mostom, profil širine do 80mm. Staklo prema općim uvjetima. Vanjske klupčice od pocinčanog lima plastificirane. Unutarnja klupčica bijela, plastična. | kom | 12 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja PVC vrata. Veličina 1350/216cm . Izraditi iz PCV profila sa prekinutim toplinskim mostom, profil širine do 80mm. Staklo prema općim uvjetima. | kom | 2 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja trokrilnog PVC prozora sa tri zaokretno-otklopna krila. Veličina 270/114cm . Izraditi iz PCV profila sa prekinutim toplinskim mostom, profil širine do 80mm. Staklo prema općim uvjetima. Vanjske klupčice od pocinčanog lima plastificirane. Unutarnja klupčica bijela, plastična. | kom | 3 |  | 0
| PVC STOLARIJA UKUPNO |  |  | kn | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
ELEKTRO RADOVI | 0
PVC STOLARIJA | 0
UKUPNO: | 0
PDV: | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om | 0